询价采购文件

项目编号：CQ7Y 2019043

项目名称：重庆市第七人民医院医用气体系统维保服务项目

采购人：重庆市第七人民医院

2019年10月24日

一、采购项目

重庆市第七人民医院医用气体系统维保服务项目实施内容及相关要求详见附件2“技术方案”，最高限价为人民币49800元。

二、采购方式

询价采购。

三、有关说明

（一） 询价文书获取方式

拟参与询价的单位通过重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）获取询价文书（不提供现场发售）。

（二）报名方式

该项目只在询价当天2019年10月31日14：00—14：30集中报名，并与接受询价文件同步进行。该项目不接受其他方式报名。

（三）询价文件递交时间

2019年10月31日14：00 —14：30。

（四）询价采购地点：重庆市第七人民医院住院部行政楼一会议室（重庆市巴南区李家沱工联一村1号）。

（五）询价采购时间：2019年10月31日北京时间14时30分00秒。

四、询价有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物询价中同时参与询价。

（二）合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该合同包的询价，否则询价无效。

（三）同一合同包的货物，制造商参与询价的，不得再委托代理商参与询价。

（四）本项目的询价文书、补遗文件（如果有）一律在重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目询价文书、补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过询价截止时间或不按询价文书规定提交有效足额投标保证金的询价，恕不接受。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

五、项目技术要求

（一）供应商必须严格按照技术方案要求投报与之要求相符或高于的产品，若其中任意一项不能满足，则视为无效报价（该项目技术方案详见“附件2”）。

（二）供应商所投产品规格、型号等性能指标符合国家及本询价文书提出的相关技术、质量、环保、安全标准。如达不到相关标准，采购人有权向成交供应商提出解除合同。

六、商务条款

（一）实施时间、地点及验收方式

1.实施时间

成交供应商应在服务合同签定次日至一年期满。

2.维保地点

重庆市第七人民医院门诊部、住院部。

3.验收方式

医用气体系统维保在规定时间内完成，并经科室和医学装备科验收合格。

（二）质量保证及售后服务

1.产品质量保证期

（1）供应商应明确承诺：根据国家行业现行规范和标准实施维保内容并及时出具维保报告。

（2）供应商的质量保证期承诺优于上述质保年限的，按供应商实际承诺执行。

2.售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

（1）质量保证期内服务要求

a电话咨询

供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

b现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在1小时内响应，4小时内上门处理。

（三）付款方式

本项目采取每季度先服务后付款方式：每季度初根据科室反馈的上季度的维保服务的意见，达到维保要求，则支付上季度的费用（总金额的四分之一），以此类推，至一年服务期限满。若未达到维保要求，院方有权拒付维保费用（供应商垫资不计利息）。

（四）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（五）其他

1.供应商必须在询价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文书其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

七、询价文件制作要求

投标人提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本询价文书中要求的所有资料，投标人必须提供真实的、准确的，若投标人有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由投标人承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

询价文件由资质文件、技术文件和报价表组成，各类文件按A4纸规格密封合并装订成一本并编制页码。询价文件一式贰份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。询价文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、项目编号、供应商名称、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖投标人公章或授权代表签字。拒绝接收未按规定制作和密封的询价文件。询价文件制作要求如下：

（一）资质文件内容要求

1、一般资质文件内容要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

上述2-5项检查内容：投标人提供诚信声明（格式附后）。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；函件必须为加盖鲜章的原件；复印件必须清晰可见，且加盖投标单位鲜章。

2、特殊资格条件内容要求

2.1参与维护保养人员需持有电工证或者焊工证。

2.2营业执照范围必须包含医疗设备维修或保养。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章；函件必须为加盖鲜章的原件；网站查询结果网页打印件须加盖供应商公章。以上资质提供原件备查。

（二）技术文件内容要求

1.投报产品的详细技术参数。

2.招标货物与投标货物技术参数差异表(应对技术参数中的所有条款进行逐一应答，还需在“询价文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码)。

3.技术方案中要求的其他资料。

（三）报价表填写要求

1.询价一览表（详见“附件1”）

2.分项明细报价表（详见“附件1”）

供应商在不超出经营范围且符合资质的情况下，对询价设备进行报价。报价要求为：

（1）对项目的报价应填报《询价一览表》和《分项报价明细表》(按照附件格式填写)。

（2）本次报价数量以询价文书提供的计算，供应商一次性报出不得更改的唯一价格。

（3）本项项目成交价为包干价，采购人只支付成交的费用，如发生其它费用一律由成交供应商自理。

报价表应由法人授权代表人签字并加盖单位公章，未签字或未加盖公章的，视为无效。报价表按“附件1”格式填写密封后递交，若大写与小写金额不一致，以大写金额为准; 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

八、无效报价情形

（一）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合询价文书资质文件内容要求的）；

（二）供应商超出营业范围询价的；

（三）询价文件未密封的；

（四）询价文件逾期送达的；

（五）询价文件与询价文书实质性要求有严重背离的；

（六）没有按照询价文书要求由询价供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；

（七）报价超过最高限价的；

（八）询价文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的；

（九）未完全响应本询价文书技术方案及商务条款的；

（十）询价文件出现多个投报方案或报价的；

（十一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物询价中同时参与询价的；

（十二）合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上代理商参加该合同包询价的，所有代理商的询价均无效；

（十三）询价文件附有采购人不能接受的条件。

九、成交供应商的确定

（一）成交方法：最低价成交法。在符合采购需求、质量和服务相等且报价不超过最高限价的前提下，报价最低的供应商确定为成交供应商；若报价最低的供应商有两个及以上相同，则采取抓阄的方式确定成交供应商。

（二）若成交人无故放弃成交资格，排名其后第一位的投标人报价不高于原成交供应商5%的，可以确定其为成交人；否则应重新组织采购。

（三）结果公示：成交结果现场宣读并在重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）上公告。

十、签订采购合同

成交供应商应在领取成交通知书后30日内与采购人签订采购合同。成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

十一、废标条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

（一）符合专业条件的投标人或者对询价文书作实质响应的投标人不足3家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

十二、成交裁定机构

本次采购项目的裁定机构为询价小组，负责成交供应商的确定及争议事项的裁定。

十三、采购人

重庆市第七人民医院

联系人：孙老师      联系电话：023-62859576

附件：1.询价文件格式目录

2.技术方案

3.合同范本

重庆市第七人民医院

2019年10月24日

附件1：

询价文件格式目录

- 资质文件

（一）营业执照复印件

（二）税务登记证复印件

（三）组织机构代码证复印件

（注：以上复印件均需加盖单位印章，原件备查。若需要原件未能及时提供的，将导致资格审查不合格。）

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （投标人供应商名称）的法定代表人，特授权                                     （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（六）诚信声明（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                   （采购机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

二、技术文件

投标单位自行编制本次维保服务的工作方案。

三、报价文件

项目编号：

项目名称：

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 质保期 |  | 备注 |
| 投标人投报总价 （人民币） |  | 大写： 小写： |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                               投标单位法人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年    月     日

说明：询价一览表在询价采购会上当众宣读，务必填写清楚、准确无误。

附件2

重庆市第七人民医院

医用气体系统维保服务项目技术方案

- 维护保养范围：

重庆市第七人民医院医用气体系统主要包括：中心供氧系统（含管道及附属设备/器件、终端、站房设备：2套液氧储槽）；中心吸引系统（含站房设备：负压机组系统、管道及附属设备/器件、终端）；医用对讲传呼系统（含主机、管网及附属医用气体系统（含站房设备、管道及附属设备/器件、终端）；设备带及配套设施等。医用气体系统终端数量大概为：大约600张床位。

- 维护保养的目标：

保证全院的医用气体系统（包含医用中心供氧系统、医用中心负压系统、医用对讲传呼系统、配套的病房设备带以及开关、插座等）全年正常平稳地运行，提前预防或排除本系统的故障，提高本系统使用的质量、安全性、效率；减少本系统的泄露，降低使用本系统的成本。

- 维保服务内容：

定期对全院的医用气体系统进行定期巡检、正常维护、应急抢修和配件提供、技术指导；发现、解决医用气体系统使用时存在的故障以及问题，保证医院医用气体系统全年顺畅使用；对整个系统进行巡检，进行预防性服务，确保系统可靠运行，并向医院提供巡检报告，对检查出的问题及缺陷进行整改意见以及方案；发现设备有重大的质量隐患要以书面的形式立即报告医院的主管科室。

- 维保期限：

一年。

- 具体内容见下表设备维护保养项目及巡检保养措施：

| 序号 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 医用中心供氧系统 |
| 1.1 | 管道、阀门定期的巡检、维护，确保系统泄漏率在系统允许范围内。 |
| 1.2 | 氧气终端定期巡检。 |
| 1.3 | 氧气站房设备（包括汇流排、报警装置等）定期检查、调试、维护。 1、减压器：至少半年一次的外部测试。 2、卸压阀至少半年一次进行卸压测试。 3、高压进口阀（汇流排）每半年检查一次，对外部泄漏和阀门的截止进行检测。 4、压力变送器每年一次的外部测试。每年一次对切换阀进行泄露检查。 5、确保所有的电器开关工作状态。半年一次对进口处的过滤器进行检查。 6、下列部件应当按规定半年检查一次 a）测试金属软管组件的单向阀是否正确关闭。 b）检查软管组件与钢瓶连接是否有明显损伤，替换所有的金属软管。 注意：建议所有使用超过1年的金属软管都要替换。 |
| 1.4 | 液氧储槽的定期维护，主要包括汽化器、压力阀、氧气流量表、加压阀、安全阀定期调试以及维护；定期观察液氧贮槽夹套内的真空度、贮槽安全附件也应定期进行检查，一般压力表每半年检定一次，液位计和安全阀每年至少校验或检定一次，爆破片装置每两年更换一次。若发现医用液氧贮槽设备及附件有各种故障，均应随时查明原因，作出正确分析判断，采取合理解决方法，确保其持续正常运行和安全使用。 注：液氧罐出现故障维保单位应及时维修和处理，但液氧罐按国家规范的维保项目由甲方负责。 |
| 2 | 医用中心吸引系统 |
| 2.1 | 管道、阀门、压力表箱定期的巡检、维护，确保系统泄漏率在系统允许范围内： 加强管道系统气密性检查，如发现泄漏或胶管老化，应及时更换，否则会使负压值达不到上限值，导致机器不能停机，长期运转。 |
| 2.2 | 吸引终端定期巡检。 |
| 2.3 | 系统压力表的调试 |
| 2.4 | 吸引站房设备（包括负压机组、真空泵、控制柜等）定期检查、调试、维护： 定时观察水箱内水位高度是否在正常位置； 水温是否过高(如连续运转至水箱中的水温升高（35℃以上）导致负压值和抽气速率降低时，应将水箱出口排水阀打开，排放部分温水，同时注入适当清洁水即可)； 电机运行声音是否异常； 定期观察排放负压罐及排污罐内杂物（时间为半年一次或一年一次）； 经常保持水箱中的水清洁，发现水浑浊时，应及时进行更换等; 应检查地线是否连接牢固; 检查有无泄漏、异常杂音或震动等情况，如有应立即停机检查，待查明原因，排除故障后方可使用。 |
| 4 | 医用对讲呼叫系统 |
| 4.1 | 每层呼叫主机的检查、调试。 |
| 4.2 | 每个床位呼叫分机的检测、维护。 |
| 4.3 | 呼叫系统显示屏、连接线的检测。 |
| 5 | 设备带的维护：包括以及设备带的安装情况定期检测。 |
| 5.1 | 设备带上的开关、插座、灯定期检查，确保正常使用。 |
| 5.2 | 设备带终端安装固定情况检测： 氧气终端使用情况检查； 吸引终端使用情况检查； |
| 5.3 | 设备带主体安装情况调试及修复。 |
| 6、行业规范告之及日常操作建议 |  |
| 6.1、 | GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》； |
| 6.2、 | Ws435-2013医院医用气体系统运行管理 |
| 6.3、 | 《医用气体系统规划建设与运行管理指南》 |

- 服务技术要求：

6.1须提供全年365天24小时的应急响应服务，并确保通讯畅通；若发生紧急故障，须在1小时内到达现场；若发生一般故障，要求在接电话后30分钟内响应，4小时内到达现场。

6.2维保公司必须派专业维保人员负责全院医用气体系统定期巡检及故障处理，并做好相关记录。归整后定期交至医学装备科。

6.3维保服务的系统设备和配件单次单价≤100元免费更换、终端免费更换。在响应文件中将免费更换的配件按系统分类分别列出。

6.4若设备更换单独收费的零配件，需经该零配件领用科室现场查看签字确认后，方可更换，并将确认单与发票一致送至医学装备科。

6.5维保人员在维保工作中必须自觉遵守医院的各项规章制度，自觉接受医院和相关科室的管理与监督检查。在工作中必须严格执行操作规程，若因维保人员操作不当导致医用气体系统设施设备或其他设施损坏的，由维保公司负责修复完善或更换，其费用由维保公司支付。

附件3

购销合同

（采购项目编号：          ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| - 质量要求和技术标准 供方提供的商品必须完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： （一）： （二）： （三）： （四）： |  |  |  |  |  |  |
| 二、 |  |  |  |  |  |  |
| 三、交货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| - 付款方式： （严格按照询价文书约定方式罗列） |  |  |  |  |  |  |
| - 违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》、《询价文书》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.询价文书及其补遗书、询价文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议可申请向甲方所在地人民法院提请诉讼。 3.本合同一式伍份，甲方执肆份、乙方执一份，均具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方：重庆市第七人民医院 地址：巴南区李家沱工联一村1号 联系电话：62859576 法人代表： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：