- 竞争性磋商文件

（项目编号：CQ7YB2023015）

项目名称：空调挂机、中央空调等维护保养服务

采购单位：重庆市第七人民医院

- 二〇二三年九月

# 第一篇  采购邀请书

重庆市第七人民医院空调挂机、中央空调等维护保养服务项目执行竞争性磋商采购，欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 服务期 | 采购预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调挂机、中央空调等维护保养服务 | 3年 | 38 |  |

## 二、资金来源

自筹资金。

## 三、供应商资格条件

磋商供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

具有集中空调系统清洗维保服务资质证书；具有锅炉及换热设备维修保养资质；空调外机清洗人员需提供高空作业证。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；诚信声明必须为加盖鲜章的原件；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章（原件备查）。

## 四、磋商有关说明

（一）磋商文件获取方式

凡有意参加磋商的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，通过重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）下载本项目竞争性磋商文件、补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容（不提供现场发售）。

（二）响应文件递交时间

2023年9月21日8:10-8:40（响应文件递交到重庆市第七人民医院住院部采购会议室（职工食堂二楼） 。报名资料《重庆市第七人民医院磋商报名表》，请勿装入响应文件密封！

（三）磋商地点

重庆市第七人民医院住院部采购会议室（职工食堂二楼）

（四）磋商时间

2023年9月21 日北京时间上午8:40。

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均为无效磋商。

（二）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性磋商文件及补遗文件（如果有）一律在重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性磋商文件、补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过磋商文件截止时间递交响应文件，恕不接收响应文件。

（四）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与磋商，严禁围标串标，挂靠和违法分包。

## 六、联系方式

重庆市第七人民医院采购工作组

联系人：欧老师  唐老师  023-62852113    工作时间：8:00-12:00 14:30-17:30

地  址：重庆市巴南区李家沱工联一村1号，暨重庆市第七人民医院住院部采购工作组办公室。

# 项目技术需求

- 项目1：

1.空调柜机、分体机、风管机清洗

（1）开机检查空调运行是否正常、电源线路是否老化破损，排除安全隐患。

（2）空调整机清洗（内机过滤网、蒸发器铝翘片、风轮、送风槽、外壳出风口；外机冷凝器、散热片等）。使用专业空调清洗剂、清洁毛刷、毛巾等物品清洗室内机各部位并疏通排水槽、排水口、排水管道；外机用加压喷雾清洗，除污、除锈。

（3）消毒杀菌喷洒专业空调消毒液，对蒸发器、风轮及送风槽等部件进行深入消毒杀菌处理。

2.风管机/天花机清洗

（1）送风系统、回风口过滤网的清洗。

（2）外机整机清洗。

（3）风机盘管表冷器，使用空调专用清洗剂清洗、除垢，保持通风顺畅。

（4）对盘管风机叶轮、蜗壳、马达积尘清扫，电机转轴加油。

（5）对接水盘、过滤器进行清洗除去污、杂物，保持水流畅通。

（6）进出风栅的清洗。

（7）检查水管连接牢固。

（8）检查保温是否良好。

（9）检查阀门是否漏水等。

3.如在清洗过程中因成交供应商操作人员操作失误造成空调损坏，由成交供应商免费修理直至能正常使用；将清洗过程中附着在墙面、玻璃的污水、污垢清理干净；清洗人员必须按照空调清洗规范操作，保证自身安全。外机清洗人员均需持有高空作业证。

4.建立清洗台账，清洗完成后由总务科签字确认。

5.清洗完成验收后90日内排水管无堵塞，如出现堵塞情况由成交供应商负责再次（免费）清洗。

6.供应商需提供至少三个二甲及以上医院中央空调维保类业绩，未能按时提交相关业绩的，采购人有权取消其中标资格，在符合法定数量的供应商中顺延取其排名后第一位的响应人为成交人，或重新组织采购。

- 项目2：

- 一、项目一览表

| - 名称 | - 单位/数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 中央空调系统维保服务 | - 1项 | - 服务范围：综合楼中央空调系统维护保养 - 服务要求：派遣维护、保养人员常驻医院，建立医院服务中心，做好综合楼中央空调设备的维护保养管理工作 - 服务标准：所有服务规范和实施细则需符合服务期内的国家和地方现行的所有法律法规及管理要求，确保设备处于完好备用状态 |

## 二、项目服务需求

（一）服务说明

建立空调专业维保体系，实现主机机组与末端维护维修一体化，专业清洗和检测全覆盖。

（二）服务清单

| 序号 | 常规维保项目服务清单 | 外包时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼中央空调系统（制冷主机、多联机、净化空调机组）维保 | 3年 |
| 2 | 综合楼末端系统风机盘管维保 | 3年 |
| 3 | 综合楼新风机系统维保 | 3年 |
| 4 | 综合楼通风系统深度清洗消毒 | 3年 |
| 5 | 综合楼中央空调冷却、冷冻水系统（所有管道、冷却塔、水泵等）维保、清洗、消毒 | 3年 |
| 6 | 综合楼通风系统、冷却、冷冻水质卫生学检测服务 | 3年 |
| 7 | 全年含法定节假日24小时两人驻场服务（空调使用期间） | 3年 |
| 8 | 手术室空气过滤器163个：高效103个、中效27个、初效27个、亚高效6个 | 按照规范要求进行每年更换，需确保空气检测达标 |
| 9 | 检验科PCR实验室15个：高效过滤器9个、中效过滤器3个、初效过滤器3个 | 同上（第8项） |

（三）服务要求

1.服务范围

综合楼中央空调系统全保维护内容：包括所有中央空调系统维护保养、日常维修、巡检、日常故障处理、驻场工作按照中央空调维护保养管理标准规范建档管理，协助医院进行日常的管理。

1.1 服务内容

驻场服务人员必须为投标人单位的专业服务团队人员，不少于2人的最低标准，以保证服务质量。全面负责24小时中央空调全系统日常巡检、维护维修及突发事件处理，作业具体范围包括但不限于如下内容：中央空调系统含制冷机组主机、末端设备设施及所包含的水、风系统等的运行、管理、维护维修及定点、定人值守。及时发现隐患上报医院管理方，维修安全率100%，日常维护100%执行，

1.2 更换的维修配件、备件应与原设备完全匹配，满足配件同一型号规格全新原装产品，满足设备运行且符合性能要求。在服务期内设备、附属安装材料无法维修或性能无法满足使用要求的，维保单位应更换同品牌、同规格的设备或附属安装材料，以保证系统的正常运行。

1.3 服务标准法规：

1.3.1《WS488-2016医院中央空调系统运行管理》的所有规定。

1.3.2卫生部强制性卫生行业标准《WS 394-2012公共场所集中空调通风系统卫生规范》，集中空调清洗消毒要求需按照《WS/T 396-2012公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》

1.3.3《2020-22重庆市新冠肺炎防控期间空调通风系统运行管理指南》

1.3.4达到医院管理方对维保商每天工作要求、纪律要求等。

1.4 维保服务项目清单

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 | 维保频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷螺杆机组30XW1261S | 3 | 台 | 1.快速处理机组报警故障紧急维修事项。接到通知后10分钟内到达现场进行处理，一般故障要求当日维修完成。 2.每年开机前对主机进行全面检查（电气部分和机械装置等）。 3.所有制冷主机机组夏季前进行更换冷冻油及油过滤器、干燥过滤器等。 4.所有制冷主机机组夏季前进行补加制冷剂。 |
| 2 | 手术室、ICU区、产科 净化空调风冷热泵冷（热）水机组 | 5 | 台 |  |
| 3 | 手术室、ICU区、产科 医用卫生型空气处理机组 | 6 | 台 |  |
| 4 | ICU、NICU、手术室、检验科等；污染间、隔离间；组合式排风机组 | 62 | 台 |  |
| 5 | 检验科恒温恒湿净化空调 | 3 | 台 |  |
| 6 | 多联机机组 | 13 | 台 |  |
| 7 | 新风处理机组 | 36 | 台 |  |
| 8 | 冷却水塔（5台） | 1 | 组 | 1.日常报修：10分钟到达现场处理；开机前检查风扇电机、皮带、润滑等情况并进行保养。 2.制冷运行期间每月定期对冷却塔进行清洗、投药剂。 3.每年两次对冷冻水和冷却水循环系统进行全面清洗；投加水处理药剂。包括管道系统，补水箱，过滤器，止回阀等。 |
| 9 | 中央空调循环水管路系统 | 1 | 项 |  |
| 10 | 冷冻水泵 | 6 | 台 |  |
| 11 | 冷却水泵 | 6 | 台 |  |
| 12 | 末端设备风机盘管 | 638 | 台 | 1.日常报修：10分钟到达现场处理； 2.每月清洗一次综合楼过滤网、特殊科室每周一次。3、年度维护：拆卸叶轮、电机深度清洗消毒一次。 |
| 13 | 冷凝水排水处理 | 638 | 台 | 1.制冷运行期间处理维修管道堵塞、漏水等故障。 2.制冷期间添加杀菌灭藻片处理水质。(清洗盘管过滤网时在每台盘管风机接水盘内添加药剂。) |
| 14 | 冷却塔整体、冷却水路管道进行除锈刷漆防腐处理 | 1 | 项 | 综合楼范围 |
| 15 | 空调通风管道约10652平方 使用专业机器人清洗消毒 | 1 | 项 | 每年一次 |
| 16 | 空调冷却水系统卫生学检测 | 1 | 项 |  |
| 17 | 空调冷冻水系统卫生学检测 | 1 | 项 |  |
| 18 | 空调通风系统卫生学检测 | 1 | 项 |  |
| 19 | 维保人员24小时驻点服务 | 2 | 人 | 全年365天*24小时应急维护 |

2.技术服务总体要求：

2.1 服务要求：

2.1.1派遣设备维护、保养工程师常驻医院，建立医院服务中心，做好综合楼中央空调设备的维保保养及资产管理工作。

2.1.2维保单位委派至少2名维护人员常驻医院（空调使用期间），根据实际工作需求增加人员配置，医院不提供维修、办公、住宿场所。

2.1.3维保单位应为驻场服务中心配置维修管理系统软件、维修备件、维修及质控工具等。

2.1.4 驻院服务设置报修电话固定号码和报修手机固定号码，24小时接听。

2.1.5 维保单位提供24小时在线固定投诉电话（包含周末和节假日），提供电话号码。

2.1.6 维保单位负责对设备的维修协调、设备的日常维护保养及设备安全隐患自查。

2.1.7 维保单位具有专业的维修工具，包含但不限于风压测量仪、风速计、水平仪、万用表、兆欧表、检漏仪、清洗设备含清洗机器人、通风系统清洗设备等。

2.1.8 维保单位负责对设备的维修﹑巡检﹑保养，质控﹑闲置设备的整修或报废建议。

2.1.9维保单位协助科室负责人对后勤管理部门的中央空调设备进行日常管理，知晓综合楼中央空调主机及多联式空调机组、新风机组等各类空调设备的维修操作及运行状况。

2.1.10维修中故障特别复杂或零配件采购困难，维保单位应及时通知后勤管理部门，以便及时采取应急措施。

2.1.11 维保单位应做好医院空调设备的建档、维修、维护、保养记录存档管理（尤其是重点区域如手术室、检验科PCR实验室等清洗消毒、维保记录）。

2.1.12 维保单位驻院服务人员着装统一,专业礼貌,不对医院日常医疗活动带来不良影响。

2.1.13驻院服务人员经常与设备使用人员进行操作和维修服务交流，积极听取设备使用人员对所用设备的反映，积极改进维修服务质量。在维保服务期间由采购人组织技术人员，确定维修方案。

2.1.14编制制度：维保单位需征求管理部门的意见下编制切实可行的维护保养规程建立维保设备的维护保养制度, 维保设备巡查制度等。编制包括维护保养设备的种类、设备维护周期、维护保养的项目等相关的规程。制定相应计划，严格按照计划实施并做好相关记录。

3.维护具体技术要求

3.1 制冷主机停机阶段的维护保养

机组在运行季节对机组的运行情况并进行常规检查；机组每年2次（冷热转换季）进行系统清洗（包括水质清洗、主机药剂小循环、开盖通炮、过滤器拆滤芯等清洗工作），逢冷热季节交换时，对本后表规定范围内所有检查检查项，实行检查维护；

3.1.1 机组断电情况下的维护保养

3.1.1.1 压缩机电动机

（1）检查压缩机电动机电源接线端子，是否出现松动现象，如有需及时紧固

（2）清洁电动机接线端子箱

3.1.1.2 压缩机电动机启动控制柜

（1）检查并紧固控制柜内所有电源接线端子，以免接线端子松动接触不良影响压缩机正常启动。

（2）检查并紧固控制柜内所有控制接线端子。

（3）检测控制柜内电气元件是否完好，如有损坏需及时更换

（4）清洁压缩机启动配电柜（触电、线圈、衔铁等部件）

3.1.1.3 润滑系统

（1）检查压缩机油位、油色。（如油位低于观察镜的1/2位置，则应查明漏油原因并排除故障后建议再充注润滑油；如油已变色则应建议彻底更换润滑油）。

（2）检查油加热器和加热器套管状态（为保持油温正常使用机组，油加热器需始终通电）。

（3）检测并紧固油泵电动机电源接线端子

3.1.1.4 机组检漏

机组体积较大，用泡沫水对机组表面各阀件以及温度计、压力表进行检漏，如有渗漏应及时回收制冷剂更换阀件，而后对机组充氮气并进行检漏测试

3.1.2 机组通电情况下的维护保养（机组控制及保护电路系统）

3.1.2.1检查并校准冷冻水的进出水温度计，如有破损需及时更换

3.1.2.2检查并校准冷冻水的进出水压力表，如有破损需及时更换

3.1.2.3校正并调整机组设定参数。

3.1.3.机组停机后的维护保养

3.1.3.1对生锈处除锈并补漆，防止管道老化，延长机组使用寿命。

3.1.3.2修补或更换损坏的保温层，提高夏季制冷效果。

3.1.4 供冷和供热季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

3.1.4.1检查制冷剂液位和油位；

3.1.4.2 检查油槽、油加热器和油温；

3.1.4.3 检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

3.1.4.4 与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；

3.1.4.5 检查启动器的运行；

3.1.4.6 检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等）；

3.1.4.7 检查调整微电脑控制中心的设定值；

3.1.4.8 启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；

3.1.4.9 根据运行记录，分析处理机组问题；

3.1.4.10 提供检修保养报告。

3.2 在空调主机试运行阶段维护保养

在每年换季对中央空调主机冷凝器进行一次的水质处理，确保水侧换热效果。以下是冷凝器清洗的工序：

A、关闭冷凝器的进出水阀门，拆除端盖用游标卡尺测量铜管内径并记录。

B、将小水泵、冷凝器、大塑料桶和塑料管道连接起来，组成单独清洗冷凝器的小循环系统。

C、将高效除垢剂和缓蚀剂溶解在塑料桶中，充分溶解后，启动小泵，循环清洗剂溶液，单独对冷凝器除垢。循环4个小时以上。

D、关闭冷凝器的进出水阀门，打开冷凝器的后端盖，检测铜管内表面并清洗，清洗完成后再用游标卡尺测量内径做比较。注：因药剂用量，有可能仍有少量水垢未尽，此情况可以用管道清洗机清洗每根铜管，完成后恢复后端盖。

3.3 水系统清洗维保保养

3.3.1 冷却塔（塔盘和填料）、冷却水管道系统的杀菌灭藻、清洗等处理

3.3.1.1首先从冷却塔入口采用冲击式投加法投入杀菌灭藻剂、冷却分散剥离剂、冷却缓蚀除垢剂、冷却预膜强化剂，连续循环20小时，使金属管道表层在钝化、预膜时有一个洁净的表面，以形成紧密牢固的钝化保护膜；在循环的过程中进入极性基团金属抑制，表面深层渗透和表面活性化；除去过水管道表面的水垢、油污等附着物。

3.3.1.2 清洗达到药剂效果后，利用补充水为载体，将系统污物逐次置换出系统外。

3.3.1.3 待系统水换置完毕后，利用冷却络合剂、冷却钝化预膜剂的络合基团与金属离子的结合作用，生成络合离子，依靠腐蚀电流电沉积于阳极面形成沉淀保护膜，阻挡溶解氧扩散到阳极，抑制腐蚀电池的阴极反应，从而抑制整个腐蚀反应。

3.3.1.4 停机时用药剂清洗循环水系统内1次。

3.3.2 冷冻水箱、冷冻管道系统的杀菌、清洗、缓蚀等处理。

3.3.2.1 首先从膨胀水箱入口，采用均匀搅拌分解法投入冷冻杀菌灭藻剂、冷冻缓蚀除垢剂连续循环20小时，使金属管道表层在钝化、预膜时有一个洁净的表面，以形成紧密牢固的钝化保护膜；在循环的过程中进入极性基团金属抑制，表面深层渗透和表面活性化；除去过水管道表面的锈屑、焊渣、油污等附着物。

3.3.2.2 清洗达到药剂效果后，利用补充水为载体，将系统污物逐次置换出系统外。

3.3.2.3 待系统水换置完毕后，利用络合剂、钝化剂的络合基团与金属离子的结合作用，生成络合离子，依靠腐蚀电流电沉积于阳极表面形成沉淀保护膜，阻挡溶解氧扩散到阳极，抑制腐蚀电池的阴极反应，从而抑制整个腐蚀反应。

3.3.2.4 当主机处于开机状态时，将冷冻缓蚀阻垢剂从膨胀水箱投入到冷冻循环系统中，利用药剂中的PH缓冲稳定剂、高分子聚合物及有机杂环铜缓蚀剂等，对抑制由多种金属材质组合面的混合体系的电化学腐蚀有奇特效果，在循环水中迅速钝化金属表面，起到缓蚀作用。

3.3.2.5 停机时用药剂清洗循环水系统内1次。

4.机组具体维护保养内容如下：

4.1 控制柜的维护保养

| 项目 | 维护保养内容 |
| --- | --- |
| 交流接触器维修保养 | a)清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒； b)清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头)； c)如触头烧蚀严重则应建议更换同规格交流接触器； d)清洁铁芯上的灰尘及脏物； e)拧紧所有紧固螺栓； |
| 热继电器维修保养 | a)检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应建议更换； b)检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应建议更换； |
| 空气开关维修保养 | a)用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应烘干处理； b)清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应建议更换； c)清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)； |
| 信号灯 指示仪表维修保养 | a)检查各信号灯是否正常，如不亮则应建议更换同规格的小灯泡； b)检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整，调整后偏差仍较大应更； |
| 其他项 | 清洁控制柜内外的灰尘、脏物； |
|  | 检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换； |

4.2 水冷主机的维护保养

| 项目 | 维护保养内容 |
| --- | --- |
| 正常运行中的维护保养及检查 | 检查压缩机冷冻油的油压及油量； |
|  | 系统检漏（制冷剂），发现漏点及时处理； |
|  | 检查有无不正常的声响、震动及高温； |
|  | 检查冷凝器及冷却器的温度、压力； |
|  | 检查各种阀门是否正常； |
|  | 检查冷水机出入水的温度及压力； |
|  | 检查主电路上接线端子，若有松动，压实； |
|  | 检查电气控制部分有无异常；检查各仪表、控制器的工作状态； |
|  | 检查机组润滑系统机油是否充足； |
|  | 检查制冷设备安全保护装置整定值； |
|  | 检查压缩机冷冻油的油压及油量，必要时进行冷冻油更换及补充压缩机电机绝缘情况； |
|  | 检查并收紧电路上的各电线接点； |
|  | 检查制冷系统内是否存在空气，如有则应排放空气； |
| 压缩机 维护保养 | a)压缩机电机绝缘电阻(正常0.5MΩ以上)； b)压缩机运行电流(正常为额定值，三相基本平衡)； c)压缩机油压(正常10～15kgf/Cm2)； d)压缩机外壳温度(正常85℃以下)； e)吸气压力； f)排气压力； g)检查压缩机是否有异常的噪音或振动； h)检查压缩机是否有异常的气味。 |

4.3 水泵的维护保养

| 项目 | 维护保养内容 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泵维护保养 | 1、检查泵体外观，应无破损、铭牌完好； 2、检查并记录水泵运行电流、电压是否正常； 3、检查并记录水泵进、出水压力及调校水泵压力； 4、检查及调整水泵进、出水压差； 5、检查及调整水泵马达电流过载器数值； 6、检查水泵运行是否存在异常的震动或噪音； 7、检查水泵轴封是否漏水，若有漏水应立即进行维保； 8、每3个月补充一次润滑油，若缺少润滑油的情况； 9、若油质变色、有杂质，应予更换； 10、提交维保报告，并提出维保建议。 | 1次/月 | 运行季节 |
|  | 1、检查水流方向指示明确清晰、外观整洁、油漆完好； 2、检查联轴器的联接螺丝和橡胶垫圈是否有损坏，若有损坏应予更换； 3、检测水泵轴承及叶轮的磨损情况； 4、检测水泵联轴器的磨损程度，校对马达及水泵对中； 5、检测泵轴的磨损情况、测量跳动值； 6、紧固机座螺丝，并对锈蚀严重的做防锈处理； 7、水泵马达绝缘检测； 8、提交维保报告，并提出维保建议。 | 2次/年 | 开机前、停机后 |

4.4 冷却塔的维护保养

| 项目 | 维护保养内容 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷却塔维护保养 | 1、清洗风筒、塔、入风导板，保证外观清洁美观； 2、检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动及时进行修补、固定； 3、彻底清除布水管及喷头内部的污物以保水管畅通喷头布水均匀； 4、检查水盘、塔脚是否漏水，如有漏点，及时补胶； 5、检查电机的接线端子是否完好，电机转动是否正常，电机接线盒作密封处理； 6、检查减速机转动是否正常，如有异响，立即更换减速机轴承，电机及减速机每3个月添加润滑油； 7、检查皮带、皮带轮，调节顶丝，松开皮带，延长皮带使用寿命； 8、检查皮带有无破损、裂纹，必要时更换新皮带； 9、清洗扇叶表面污物，检查扇叶角度，扇叶与风筒间隙并进行调整； 10、检查管道阀门，各水塔之间水位平衡； | 1次/月 |  |
|  | 1、对电机进行绝缘检测； 2、检查电机轴承加油润滑，电机外壳锈蚀严重的重新喷漆； 3、校核皮带轮，马达架水平度，紧固松动螺栓； 4、提交年度检测报告，并提出要养建议。 | 2次/年 | 开机前、停机后 |

4.5 冷却式冷水（热泵）机组

| 项目 | 维护保养内容 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统通检 | 系统检漏（制冷剂），发现漏点及时处理 | 1次/月 |  |
|  | 检查有无不正常的声响、震动及高温 |  |  |
|  | 检查冷凝器及冷却器的温度、压力 |  |  |
|  | 检查各种阀门是否正常 |  |  |
|  | 检查冷水机出入水的温度及压力 |  |  |
|  | 检查主电路上接线端子，若有松动，压实 |  |  |
|  | 检查电气控制部分有无异常；检查各仪表、控制器的工作状态 |  |  |
|  | 检查制冷设备安全保护装置整定值 |  |  |
|  | 检查压缩机电机绝缘情况 |  |  |
|  | 检查并收紧电路上的各电线接点 |  |  |
|  | 检查制冷系统内是否存在空气，如有则应排放空气 |  |  |
| 水冷换热器除垢 | 1、向水系统内加注清洗溶液，注意控制溶液的浓度和清洗时间，保证清洗效果，并保证腐蚀量不能超标； 2、洗完后用清水冲洗多次 | 2次/年 |  |
| 冷凝风机维护保养 | 1、检查风机是否转动灵活，如有阻滞现象，则应加注润滑油，如有异常摩擦响声则应更换风机轴承。 2、用兆欧表检测风机电机线圈，绝缘电阻应不低于0.5 MΩ,，否则应整修处理。 | 日常检查 |  |
| 压缩机 维护保养 | a）压缩机电机绝缘电阻(正常5MΩ以上)； b）压缩机运行电流(正常为额定值，三相基本平衡)； c)压缩机外壳温度是否正常； d)吸气压力是否正常； f)排气压力是否正常； g)检查压缩机是否有异常的噪音或振动； h)检查压缩机是否有异常的气味。 | 日常检查 |  |

4.6 多联式新风机组

4.6.1 建立室内外机维保档案（室内外机编号）精确到每台室内机、室外机，并出具明细维保记录清单，以便及时发现及解决问题;

4.6.2 进行机组的试运行，对机组进行的供电电源、控制系统的信号线、压缩机的运转电流等常规电气（包括：电流、电压、风量、温度）检查保养;

4.6.3 检测冷媒系统的供、回压力是否在正常值，检查冷媒是否泄漏并进行添加以及抽真空；

4.6.4 进行每季度一次的室外机电脑板除尘：室外机暴露在室外环境中，日久电脑板会存较多灰尘。若不及时清理，遇有潮湿气候时，易造成电脑板极间短路，损坏电脑板，造成损失

4.6.5 在运行季节对机组的运行情况并进行常规检查；

4.6.6 机组清洗检查（室内外机蒸发器、滴水盘、回风过滤网、翅片等），逢冷热季节交换时，对本标规定范围内所有空调，实行检查维护；

4.6.7 机组日常的日常故障处理以及维修、配件更换服务；

4.6.8 检查所有保温管道的老化和损坏状况；

4.6.9 每年度到期前提交对设备的维保记录及设备的性能报告；

4.6.10 室内外机组具体维护保养内容如下：

| 设备名称 | 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内机 | 1 | 空调回风滤网 | 清洗回风滤网 |
|  | 2 | 蒸发器 | 检查蒸发器并根据情况清洗 |
|  | 3 | 电子膨胀阀 | 检查电子膨胀阀执行动作是否正常 |
|  | 4 | 温度传感器 | 检查并测量温度传感器阻值是否正常 |
|  | 5 | 排水泵 | 检查排水泵运转和排水是否正常 |
|  | 6 | 冷凝排水系统 | 检查冷凝排水系统是否正常 |
|  | 7 | 冷媒管保温 | 检查保温是否完好并修复 |
|  | 8 | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡 |
|  | 9 | 线控器 | 检查线控器输入输出是否正常 液晶显示是否正常 菜单设置是否正常 |
|  | 10 | 接线端子 | 检查并紧固接线端子 |
|  | 11 | 供电电源 | 测量供电电源是否正常 |
|  | 12 | 电路板 | 检测电脑版各项输入输出是否正常 |
|  | 13 | 冷凝水脱水盘 | 检查并清理脱水盘杂物 |
|  | 14 | 送风温度 | 测量空调送风温度是否符合标准 |
|  | 15 | 送风量 | 测量空调送风风量是否符合标准 |
|  | 16 | 设备接地及绝缘 | 测量设备绝缘是否良好 |
|  | 17 | 固定设施 | 检查并紧固设备固定螺丝及支架 |
|  | 18 | 空调面板 | 检查清洁空调面板 |
|  | 19 | 传感器 | 检查回风温度传感器是否良好 检查蒸发盘管传感器是否良好 |
| 室外机 | 1 | 压缩机部分 | 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电流 检测压缩机冷却 检测压缩机排气温度 |
|  | 2 | 制冷系统 | 检测系统排气压力 检测系统吸气压力 检测系统有无漏点 检测系统冷媒量是否充足 |
|  | 3 | 冷冻油 | 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电机 检测压缩机冷却 检测压缩机冷冻油是否充足 |
|  | 4 | 四通阀 | 检查四通换向阀制冷制热切换是否正常 检查四通换向阀是否串气 检查四通阀线圈是否正常 |
|  | 5 | 过滤器 | 检查过滤器是否有堵塞 |
|  | 6 | 膨胀阀 | 检查电子膨胀阀节流是否正常 检查电子膨胀阀线圈工作是否正常 |
|  | 7 | 储液罐 | 检查储液罐是否良好 |
|  | 8 | 高压开关 | 检测高压保护开关动作是否正常 检测高压保护开关点是否正确 |
|  | 9 | 低压开关 | 检测低压保护开关动作是否正常 检测低压保护开关点是否正确 |
|  | 10 | 传感器 | 检查排气温度传感器是否正常 检查排气压力传感器是否正常 检查吸气压力传感器是否正常 检查环境温度传感器是否正常 检查盘管温度传感器是否正常 |
|  | 11 | 单向阀 | 检查单向阀工作是否正常 |
|  | 12 | 冷凝风机 | 检查电机电流 检查电机电源 检查电机轴承是否良好 检查风机扇叶是否良好 检查风机动平衡是否正常 |
|  | 13 | 冷凝器 | 检查冷凝器是否散热良好 检查冷凝器翅片是否脏堵 药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢 |
|  | 14 | 供电电源 | 检查供电电源电缆是否正常 检查并紧固接线端子 检测供电电源电压是否正常 |
|  | 15 | 电控部分 | 检查电脑主板供电电源是否正常 电脑版输入输出是否正常 电脑版除尘处理 |
|  | 16 | 冷媒管 | 检查冷媒管保温是否完好 检查冷媒管是否有漏点 |
|  | 17 | 设备固定及坚固部件 | 检查设备固定装置是否完好 紧固松动的螺丝及部件 |

4.7 末端设备风机盘管维护保养要求

维保单位应严格执行国家卫健委（国卫通【2016】16号）文件精神、中华人民共和国卫生行业标准（WS 488-2016号）《医院中央空调系统运行管理》的相关要求和标准对综合楼的风机盘管、新风机组、空气处理机组、清洗消毒以及送风管清洗消毒，具体要求如下：

4.7.1维保单位应定期对吊顶/墙壁回风过滤网及风机盘管回风过滤网定期清洗以及空气处理机组（新风机组、组合式空调机组及吊顶式空调机组）内置初效过滤器定期清洗；特殊科室根据科室管理要求定期清洗，并形成书面清洗报告提交医院管理部门。

4.7.2维保单位应定期对院内风机盘管、空气处理机组翅片（换热盘管）进行清洗消毒；

4.7.3 维保单位应定期对风机盘管和空气处理机组（新风机组、组合式空调机组及新风空调机组）逐一检查其送风温度、风速是否正常达标，电动二通阀等是否正常开关等；

4.7.4清洁风机盘管、空气处理机组外壳、冷凝水盘及畅通冷凝水管以及清洗进回风初效空气过滤网，排除盘管内的空气；

4.7.5 检查风机是否转动灵活、皮带松紧度。如有阻滞现象或皮带过松，则应加注润滑油和调整电机距离。如有异常摩擦响声则应更换风机轴承。

4.7.6 用500V摇表检测风机电机线圈，绝缘电阻应不低于0.5 MΩ,，否则应整修处理。检查电容有无变形、鼓胀或开裂，如是则应更换同规格原厂电容；检查各接线头是否牢固，是否有过热痕迹，如是则作相应整修；

4.7.7 清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物以及用盐酸溶液(内加缓蚀剂)清除盘管内壁的水垢

4.7.8 维保单位应对末端设备运行情况进行巡查，并对紧固件松动的进行紧固。

4.8 通风系统清洗

4.8.1 维保单位在清洗作业应按照WS/394-2012、GB19210-2010要求进行清洗、消毒，并符合WS/394-2012及GB19210-2010规范的要求；

4.8.2维保单位在清洗作业过程中，应充分做好污染物扩散的措施，被清洗部位的密封搓死及清洗作业的安全措施，并按相关规定做好污染物的处理，在保证清洗效果的同时，做好文明作业、劳动保护、安全生产防护及各类环境保护，不得以任何缘由影响医院的正常医疗次序；

4.8.3 对于需要对风管系统进行开孔、拆除风口、密封风口等临时性处理部位，维保单位清洗完成后，按相关技术规范要求及时恢复，以免影响系统的正常运行；

4.8.4 风管清洗后的积尘量应达到每平方米风管内表面小于1.0克，部件清洗后应无残留污染物检出；

4.8.5 清洗完后维保单位应自行随机抽查方式，对各风管、风口等已清洗部位用机器人进行视检；

4.8.6 通风风管（管道、风口、风阀、静压箱及其它系统附件）的维护标准应按照《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-2016）进行验收，须保证所有空气处理机组正常运行，且风量及风速符合原设计标准要求；

4.8.7 通风系统清洗消毒完成后，采购人委托区疾控中心或第三方机构对综合楼空调系统进行随机抽样检测；出具检测评价报告，费用由供应商自理。

4.9  净化空调机组部分:

4.9.1每周检查一次空调主机制冷系统的高压、低压是否正常；有无泄漏并处理。

4.9.2每周检查一次空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况，各接线端子有无松动并处理。

4.9.3每周检查一次所有阀门开关工作是否正常并处理；

4.9.4每周检查一次电脑板、感温探头阻值是否正常并处理。

4.9.5每周检查一次空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好并处理。

4.9.6每周检查一次压缩机运转电流、运转声音、工作电压并处理。

4.10净化风机组风系统的检查：

4.10.1每周检查一次风机出风的风量、温度、湿度是否正常并处理。

4.10.2每周检查一次风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘并处理。

4.10.3每周检查一次风机马达的皮带的松紧度、轴承是否正常并处理。

4.10.4每周检查一次风机控制柜开关、电加热、接触器、过载保护是否正常并处理。

4.10.5每周检查一次初、中效过滤器的通风情况并处理。

4.10.6每周对洁净手术室进行温湿度、屏幕显示信息进行检查并记录、处理。

4.10.7每月实行动态监测空气的气压差，监测方法和标准应符合规定。

4.10.8每月对洁净手术部的正负压力进行监测并记录。

5.1供应商需提供至少三个二甲及以上医院中央空调维保类业绩，未能按时提交相关业绩的，采购人有权取消其中标资格，在符合法定数量的供应商中顺延取其排名后第一位的响应人为成交人，或重新组织采购。

# 第三篇  项目商务需求

一、付款款项、服务项目、服务期、地点、验收方式及服务款项

1.本项目1和项目2，总服务费用最高限价为38万元/3年。

2.服务项目：项目1和项目2（见商务附件）

3.服务期：自合同签订起3年。

4.服务地点：重庆市第七人民医院

5.验收方式：

5.1验收单位：由采购人负责组织验收。

5.2验收标准：分别见项目1和项目2。

二、报价要求

1.报价要求：本次报价为人民币报价，包括但不限于：设备使用费、人工费、劳务费、辅材费、运输费、装卸费、检验费、安全保险费、安全措施费、税费、应急施工费、完成本项目所需的所有费用，因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2.本项目实行费用包干，供应商应通过自己踏勘现场、充分考虑所有因素，在履约服务期限内，采购人不另追加任何费用。

三、项目服务承诺

1.成交供应商承诺服务期内严格执行采购文件要求的各项服务管理办法、规定以及响应承诺服务条件；

2.成交供应商承诺执行国家《劳动法》颁布的各项条款及规定，确保服务质量的稳定性；

3.成交供应商服务期内，本项目所有服务内容不得外包、转让或以其他形式变更招标服务主体；出现重大经营、变更事件应提前30日告知采购方；

4.服务期内，因成交供应商的原因导致的安全责任事故及履约服务中的经济责任由成交供应商全额承担；

5.服务期内成交供应商各类人员严格服从采购方相关部门的管理，对于不服从管理的采购方有权无条件要求更换人员。

四、付款方式

本项目不支付预付款，按半年进行验收，各半年验收合格后支付合同总金额1/6费用。供应商垫资不计息。若因服务质量达不到合同约定要求，按合同约定扣除相关费用。

五、违约条款

供应商必须按与采购人的服务质量要求及约定时间完成服务，如逾期完成，采购人每日按合同金额的千分之一少付应付服务费，逾期3日以上或违约二次以上，采购人可以终止合同，并由供应商承担因此给采购人带来的其他损失。

紧急处置要求：质保期内，供应商在接到采购人的通知（包括但不限于电话、QQ、微信等联系方式）后，未在2小时内到达现场疏通或供应商拒绝接受紧急疏通，采购人可以终止合同。

其他违约责任按《中华人民共和国民法典》执行。

六、考核处罚条款（中央空调维保）

1、若维保设备出现故障，接到采购人电话通知后供应商必须立即响应，接到通知后10分钟内到场。未按规定响应和到场同时对医院未造成重大损失和影响的，少发服务费200元/次；造成较小损失和影响的，根据实际损失计算；对合同期内5次未按规定响应到场或造成重大损失和影响的，供应商除赔偿实际损失外，采购人有权提前终止合同。

2、供应商必须具备专业的技术能力和正规配件来源渠道，若供应商因自身原因无法修复造成采购人无法正常使用设备的，每次少发服务费5000元，并从维保费中扣除购买的贵重零配件费用。

3、供应商未按照合同约定保质保量、定期进行维保服务的，每次少发服务费1000元。

以上少发服务费以采购人出具的考核通知书为准，从每次支付款中扣除；若产生人身伤害或者财产损失，供应商必须承担相应责任，造成的损失或赔偿从每季度的维保支付款中扣除，若不足赔偿的，采购人有权对供应商进行额外追偿。

供应商在施工服务工作中必须持证上岗，严格遵守相关安全施工制度与规范，落实自身的安全防护，做好施工区域的安全保护，如围挡、警示牌等，不得影响医院正常运营和任何人身财产的安全。如因自身原因导致自己或他人的人身伤害以及财产损失事故，供应商负责一切赔偿。

七、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

八、其他商务要求内容

1.供应商必须在响应文件中对相关条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到采购文件其他条款的要求。

2.成交供应商在投标时提供虚假材料或进行虚假响应，或成交后提供的服务达不到采购文件要求及成交供应商相应文件的响应内容的，视为虚假应标，将报采购监督管理部门取消成交资格。

3.成交供应商确定后，由采购人和成交单位按照相关规定和程序办理签订合同。其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定

4.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中另行约定。

### 商务需求附件：

项目一  空调挂机、柜机、风管机等清洗消毒

一、本项目包含院内柜式空调、风管机/天花机、挂式空调500台左右，含内外机的清洗消毒不低于1次/ 每年。

二、报价包含在38万总价中。

包括但不限于：清洗拆装工具费用、清洗药品费用、人工、保险费、安装调试费、安全文明施工措施费、招标文件明示的风险费、护具费、架料费、材料设备运输费、清洗记录资料档案整理费、辅材费、管理费、税费、利润等投标人为完成本合同规定的所有清洗工作所需的全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、验收标准

1.清洗过程中不能造成空调损坏。如在清洗过程中因中标单位造成空调损坏，由中标方免费修理直至能正常使用；将清洗过程中附着在墙面、玻璃的污水、污垢清理干净；清洗人员必须按照空调清洗规范操作，保证自身安全。外机清洗人员均需持有高空作业证。

2.建立清洗台账，清洗完成后由科室签字确认。

3.清洗完成验收后90日内排水管无堵塞，如出现堵塞情况由清洗公司负责再次清洗。

项目二  中央空调维保

一、本项目具体维保内容见技术需求。

二、报价原则

1.包含与业务相关的所有费用，包含但不限于以下费用：人员费用（含员工基本工资、绩效考核、社会保险费、福利费、假节日按国家规定标准发放的加班费、周末加班费、服装费）、通讯费、差旅费、工具设备费、办公用品（项目用电脑、手机、打印机、打卡机、对讲机、工具设备等）、人员安全管理费、合理利润、风险费、法定税费等与本项目相关的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2.项目所含所有中央空调维保管理服务实施所需的材料和物品（常用工具、清洗、消毒、水处理药剂、防锈漆等耗材）均由成交供应商自行提供，费用由成交供应商自行承担。项目所含所有检测费用由成交供应商自行承担。

3.项目所含所有中央空调维保管理服务实施所需更换零部件材料费和物品（其中如有大修、维修、抢修所需更换的零配件材料200元以上报送院方审核通过后再报修更换；不得另外增加材料费用等耗材。本次投标报价需将200元以上的常规使用耗材单列清单附在投标文件里、且必须与本院中央空调原厂品牌一致），200元以下均由成交供应商自行提供，维修和更换所需的辅料、工具及人工费由中标方承担。

三、验收标准

1.符合卫生部强制性卫生行业标准《WS 394-2012公共

场所集中空调通风系统卫生规范》，集中空调清洗消毒要求，需按照《WS/T 396-2012公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》如下表：

| 检测项目 | 卫生标准 |
| --- | --- |
| 送风中可吸入颗粒物（PM10） | ≤0.08 mg/m |
| 送风中细菌总数 | ≤500 CFU/m |
| 送风中真菌总数 | ≤500 CFU/m |
| 送风中b-溶血性链球菌 | 不得检出 |
| 风管内表面细菌总数 | ≤100 CFU/cm |
| 风管内表面真菌总数 | ≤100 CFU/cm |
| 风管内表面积尘量 | ≤20g/m |
| 办公场所新风量 | ≥30m/h.人 |
| 冷凝水/冷却水嗜肺军团菌 | 不得检出 |

2.除垢率达到90%以上（除垢率以冷凝器铜管水垢洗净率确定，或以过滤器部位管壁除垢率确定）；

3.阻垢率达到90%以上，基本无生物粘泥生成（冷却塔有少量泥沙沉积属正常现象无法避免）；

4.清洗后水质参考标准：

| 项目名称 | 冷却水标准 | 冷冻水标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH值 | 6.5—8.5 | 7.5—10.0 |  |
| 电导率 | 小于2500 | 小于3000 | us/cm |
| 总硬度 | 小于600 | 小于600 | mg/L |
| 铁离子 | 小于1.0 | 小于1.0 | mg/L |
| 铜离子 | 小于0.1 | 小于0.1 | mg/L |

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 分公司需有总公司书面授权方可参加磋商。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按“供应商特定资格条件”的要求提交 |

注：

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

②供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本各一份，均符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二篇、第三篇内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，随机确定成交供应商。

若成交人无故放弃成交资格，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由成交人承担。排名其后第一位的响应人可以确定其为成交人；或重新组织采购。

如成交供应商查实虚假应标，则取消其成交资格，同时列入医院供应商不良记录名录，三年内不得参与医院的所有采购项目，顺延取其排名后第一位的响应人为成交人，或重新组织采购。

## 二、评审标准

（一）评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30%） | 30分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术服务方案（30%） | 30分 | 1.为本项目制定的中央空调系统的管理与服务组织实施方案（10分） 1.1本项目组织实施方案的合理性，并提供详实、可靠的现场调研数据；优的得4-5分，良的得2-3分，一般的得1分，差或无得0分。 1.2本项目的驻场定岗定人对应负责制度；优的得4-5分，良的得2-3分，一般的得1分，差或无得0分。 2.质量及安全保证措施 （10分） 2.1制定切实可行的工作交接、进场方案；优的得4-5分，良的得2-3分，一般的得1分，差或无得0分。 2.2预防中央空调系统管理与服务突发事件的应急预案及应对措施；优的得4-5分，良的得2-3分，一般的得1分，差或无得0分。 3. 维保技术支持方案（10分） 3.1供应商有针对本项目提供切实可行的维护技术支持方案与流程，且全面，完善，真实、详尽、合理，同时需提供本单位技术支持团队架构，人员综合素质、配置方式及，以保障管理与应急故障问题快速响应处置。 方案科学合理、可行性强，表述清晰完善且满足现场需求，得4-5分；方案完善且满足现场需求，但稍有不足得2-3分；方案基本满足现场需求得1分；方案与项目无关或无方案得0分。 3.2 供应商有针对全院提供切实可行的维护技术支持与可行性的合理建议得5分，无则不得分。 | 供应商提供方案方案表述清晰，内容科学合理，可行性强，有针对性为优；方案内容科学合理，有可行性为良；方案合理，基本服务项目实际情况为一般；方案表述不清或与项目无关为差。 |
| 3 | 商务部分 （40%） | 企业业绩（10分） | 2020年1月1日至今，供应商提供二甲及以上等级医院中央空调维保类合同，至少提供3份，多提供一份加2分，最多得6分； 提供二甲及以上等级医院手术室层流净化系统维保类合同，每提供一个得2分，最多得4分。 本项最高得10分。 | 供应商提供每项业绩的合同关键盖章页或相对应的中标通知书并加盖供应商公章 |
|  |  | 企业管理体系、服务认（6分） | - 供应商通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证 - ；三体系认证范围须覆盖中央空调维修、维保且在有效期内的，每提供一个得2分，不具备或不完全具备不得分，本项最高得6分。 | 提供开标现场查询的清晰可扫描二维码复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn）绿色有效页面查询截图并加盖供应商公章，原件待查。 |
|  |  | 常用维保设备管理（6分） | 在投标文件中提供《维保设备配置清单》。包含对中央空调系统的“风系统测温、测速、维修检测工具、清洗机器人、清洗消毒设备”项目所用的设备、工具，提供的一项得2分；最多得6分。 （配置清单的内容还须包含设备的产地、品牌以及简单的性能介绍，否则本项不得分。） | 提供发票或购销合同复印件并加盖供应商公章，原件待查。 |
|  |  | 企业资质认证（6分） | 供应商提供中国制冷空调工业协会颁发的证书，（A类证书）：集中式空调设备维修安装（B类证书）：净化空调设备维修安装（D类证书）家用（商用）制冷空调设备维修安装；每项为2分，最多得6分。 | 提供开标现场查询的清晰可扫描二维码有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，原件待查。 |
|  |  | 驻点项目负责人服务能力（12分） | 1.供应商拟派驻项目负责人（1人）同时具有以下资格： （1）具有中级及以上暖通工程师注册职业资格证书或机电工程师证件。（2）具有《安全生产考核合格证书》(A或B证)。每项为2.分，最多得4分。 | 提供开标现场查询的清晰可扫描二维码有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，原件待查。 |
|  |  |  | 2.供应商拟派中央空调服务人员（3人）证件具有在有效期内以下资格：具有国家应急管理部通过考核的特种作业操作证：制冷与空调作业、低压电工作业、高处作业证件的，上述三个证件须同时具备，缺一不可。持有符合要求证件的每人得2分，最多得6分，缺少一项或者未提供的，不得分。 3.手术室净化空调服务人员（1人）证件具有在有效期内以下资格： 具有国家应急管理部通过考核的特种作业操作证：制冷与空调作业、低压电工作业、高处作业证件及中国电子协会通过考核的洁净室工程师资格证书的。上述四个证件须同时具备，缺一不可。持有符合要求证件的得2分，最多得2分，缺少一项或者未提供的，不得分。 | 提供开标现场查询的清晰可扫描二维码有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，原件待查。 |
|  |  |  | 注：以上拟负责本项目人员及派驻人员含项目负责人为5人；人员重复不得分；该人员须为供应商本单位人员；未提供社保证明或不满足的对应人员得0分。 | 提供供应商为拟派驻场人员缴纳社保的社保局盖业务专用章证明材料复印件。 |

根据项目报价与该项目权重分值，各项得分之和为总得分。总得分最高的供应商确定为成交供应商。若得分相同的供应商有两个及以上相同，则随机抽取确定成交供应商。

说明：

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.未成交供应商提供的样品在确认成交供应商后7个工作日内自行到院拿取，如未拿取，则由医院自行处理。成交供应商的样品由医院保存处理，不退还给供应商。

- 无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

## （二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

## （三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

## （四）供应商的最后报价超过采购预算的；

## （五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参与磋商；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）供应商以联合体形式参与的；

（十一）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

- （十二）供应商未提供三个二甲及以上医院中央空调维保类业绩，视作无效报价。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形，以及财政部财库[2015]124号文件规定的情形除外。

# 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、采购技术需求、采购商务需求、资格审查及评标办法、供应商须知、采购合同主要条款（样本）、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件三、四、五篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准；总报价与分项报价不一致的，以分项报价计算的总价为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

（1）响应文件的正本、副本均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。。

（2）响应文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”字样。信封的封口应加盖供应商公章或法人授权代表签字.

（3）封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

（4）如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1名代表参与磋商，为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

该项目经综合评审，按照得分排序由高到低的原则确定成交供应商，采购人应当在评审结束后2个工作日内公示采购结果。

（二）成交供应商的变更

1.若成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

2成交供应商无充分理由放弃成交的，按其他相关规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，将在重庆市第七人民医院官网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.供应商对成交结果有异议的，应当在结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对竞争性磋商文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购人提出质疑。

（二）质疑答复

采购人在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑供应商参与了磋商活动后，再对竞争性磋商文件内容提出质疑的；

（2）质疑超过有效期的；

（3）对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

（1）质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

（2）质疑书提供的依据或证明材料不全的；

（3）质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

供应商对采购工作组的答复不满意，或者采购工作组未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向有关监管部门投诉。

院内质疑和投诉处理部门：重庆市第七人民医院监督审计科 联系电话：023-62859584。

## 七、签订合同

（一）成交供应商应在领取成交通知书后10个工作日内，按照采购确定的要求与重庆市第七人民医院签订采购书面合同。所签订的合同不得对措施文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

若成交供应商逾期或拒绝领取成交通知书或者不按成交状态签订合同的，视为自动放弃。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定

（四）合同模板见第六篇。

# 第六篇  合同主要条款（样本）

重庆市第七人民医院服务类采购合同

（项目编号：    ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下合同条款：

| 服务名称 | 服务具体内容 | 服务期限 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本合同价款包括甲方为履行本合同所应支付的全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约保证金： 元（大写： 元整），乙方全面履行本合同约定的全部义务后 7个工作日内，履约保证金无息退还，乙方应同时提供履约保证金的支付凭证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求和质量保证：乙方提供的服务必须是完全符合国家有关标准、地方有关标准、行业有关标准，符合甲方采购文件要求。 1.质保期限： （1）。 （2）措施：质保期内服务不符合要求的，由乙方提供售后服务，并承担全部费用。售后服务具体要求如下： a。 b。... - 其他： …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 服务方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、权利瑕疵担保 （1）乙方保证对其交付的服务及成果享有合法的权利。 （2）乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。 （3）乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。 （4）乙方承诺：甲方使用（接受）乙方提供的服务不会受到任何第三方追诉，若因乙方提供的服务及成果存产生法律纠纷，致使甲方受到损失的，乙方应当赔偿甲方的全部损失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、知识产权归属： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、采购承诺：乙方承诺自觉接受并遵守采购文件、本合同的所有条款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、违约责任： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺、及合同附件是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院提请诉讼。 3.本合同一式_ 份， 甲方_ _份，乙方 份，具备同等法律效力。 4.合同尾页为双方的送达地址，双方据此送达即产生送达的效力。 5.其他： 。 (以下无正文，为签署栏) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方： 送达地址： 联系电话： 法定代表人或授权代表： |  |  |  | 乙方： 送达地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 法定代表人或授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款，乙方的收款账号以本栏提供的为准，乙方应自行承担因其账号信息错误所造成的全部责任） |  |  |  |  |

签约时间：     年   月   日       签约地点：

廉洁协议

甲方：重庆市第七人民医院

乙方：

为确保甲乙双方交易全程的诚信、阳光，营造廉洁公正、透明健康的供需关系，维护公平、公正的交易环境，防止商业贿赂等不正当行为的发生，经双方协商一致，特订立此协议，双方共同遵守。

一、双方在合同的洽谈、签订、履行等活动中，或在其他业务往来，确保各方的经营管理活动、商务行为与交往均守法、合规、诚信、廉洁，不欺诈，不发生贿赂等不正当利益的输送。

二、双方应当在廉洁诚信上宣导、教育好其职员遵守本协议及相关要求，使其操持良好的职业操守，严格规范其职务行为，不向对方及其职员收受、索取任何不正当利益，不向对方给付或承诺给付任何不正当利益。

三、在双方的商务接洽、合同关系、交易过程中，乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为谋求交易机会、竞争优势、合同利益、商业秘密或其他合作利益，向甲方人员给予或承诺给予任何不正当利益。包括手续费、好处费、感谢费、辛苦费、有价证券、酬金、回扣、红包、礼金、礼品、物品、宴请、健身和代为报销、支付其他贿赂等。不得向甲方工作人员以明显高于或者低于市场价格的方式进行财产转让、资助甲方工作人员旅游、帮助甲方工作人员出版刊物等其它不正当方式输送非法利益。

四、乙方不得聘用或承诺聘用甲方人员或其推荐的其他特定关系人到乙方工作，但该员工正常离职且本协议解除或终止满一年的除外。

五、甲方人员不得有索贿、受贿、介绍贿赂或其他不正当利益的交行为。甲方人员向乙方索贿、变相索贿或介绍贿赂的，乙方应当立即向甲方纪委检举、揭发。

六、双方资金往来必须通过对公账户进行，不得向对公账户以外的任何个人账户支付，否则直接认定为贿赂。

七、乙方违反本协议时，甲方有权随时解除双方订立的合同，对尚未结算的货款有权暂停支付。因乙方贿赂、舞弊等违法违约行为，造成甲方经济损失或被第三方追诉的，乙方还应当承担甲方的全部经济损失。

八、甲乙双方对商业贿赂实行“零容忍”，只要有违反本协议的具体行为发生，不论数额的大小，不论次数的多少，不论不正当利益是否兑现，不论公司是否发生损害，均是违反本协议的商业贿赂行为，按相关规定处理。

九、发生商业贿赂等不正当利益交易时，甲方接受任何知情人员的举报、投诉和揭发。乙方若积极配合甲方调查，可减轻乙方所承担的责任。

（以下无正文，为签署栏）

甲方： 重庆市第七人民医院                    乙方：

年       月      日                     年       月     日

# 第七篇  响应文件编制要求

（请按本篇要求提供，但不限于以下格式内容）

## 一、价格部分

竞争性磋商报价函

## 二、技术（服务）部分

（一）技术响应偏离表

（二）技术方案及适用性

（三）其他响应竞争性磋商文件提供的技术文件

## 三、商务部分（格式模板，请以前篇商务要求为准）

（一）商务要求响应情况

（二）商务响应偏离表

（三）质保期

（四）综合实力

（五）售后服务能力

（六）业绩

（七）培训

（八）其他响应竞争性磋商文件提供的商务文件

## 四、其他文件

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）提供诚信声明（格式）

一、经济部分

（一）磋商报价函

磋商报价函

我方收到                          （磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该磋商项目                          （项目编号）的竞争磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的内容，知悉本项目采购预算为                 元，服务周期为3年。我方的初始单价报价为：                 元（大写金额：              ）。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本1份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商（公章）：

年   月   日

二、技术部分

（一）技术部分响应情况

服务方案等（格式自定）

（二）技术响应偏离表

| 服务名称 | 招标服务技术参数 | 投标服务技术参数 | 差异或响应 | 差异说明 | 询价响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

填表说明：

1.【参数偏离情况】一栏填“响应”或“未响应”，如“未响应”，请在【参数说明】一栏中进行说明。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

三、商务部分

（一）商务要求响应情况

交货期、交货地点、验收方式等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于竞争性磋商文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 磋商项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 | 投标人 响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  项目商务要求”中所列服务要求逐条进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

## 4、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 四、其他文件

1.售后、质量提供承诺函，格式自拟

2.其他与项目有关的资料（自附）

- 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                      ：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）诚信声明

项目名称：

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                   ：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（六）

投标人廉洁承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设。进一步规范招标投标市场、防止发生违法违规行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设相关规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标、控制投标价格。

2、不向招标人、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家评标秩序。

5、中标后不订背离合同实质性内容的协议，不进行非法转包、违法分包等。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门及司法机关调查处理。

投标单位：              （单位盖章）

法定代表人或授权委托人：              （签    字）

- 第八篇  报名表

重庆市第七人民医院磋商报名表

| 报名单位（加盖公章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业规模 |  | □微型企业□小型企业□中型企业□大型企业 |  |  |
| 企业性质 |  | □民营企业□国营企业□外资企业 |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  |  |
| 报名单位联系地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  |  |
| 报名日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 报名项目名称 |  |  |  |  |
| 报名项目编号 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 联系人地址 |  |  |  |  |

填表说明：一个项目对应填写此表一张，报名时与其他报名资料一并递交（请勿将此表装入响应文件密封）

（结束）