- 竞争性磋商文件

（项目编号：CQ7YA2024012）

项目名称：医用气体系统维保

采购单位：重庆市第七人民医院

- 二〇二四年十月

# 第一篇  采购邀请书

重庆市第七人民医院医用气体系统维保项目执行竞争性磋商采购，欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 预算最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 医用气体系统维保 | 46.5 | 3年 |

## 二、资金来源

自筹资金。

## 三、供应商资格条件

磋商供应商必须是在中华人民共和国合法注册和按时进行年检的独立法人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；诚信声明必须为加盖鲜章的原件；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章（原件备查）。

## 四、磋商有关说明

（一）磋商文件获取方式

凡有意参加磋商的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，通过重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）下载本项目竞争性磋商文件、补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容（不提供现场发售）。

（二）响应文件递交时间

2024年10月  日14:00—14:30（响应文件递交到重庆市第七人民医院住院部采购会议室（11号楼职工食堂二楼）。报名资料（《重庆市第七人民医院磋商报名表》）请勿装入响应文件密封！

（三）磋商地点

重庆市第七人民医院住院部采购会议室（11号楼职工食堂二楼）

（四）磋商时间

2024年10月 日北京时间14:30。

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均为无效磋商。

（二）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性磋商文件及补遗文件（如果有）一律在重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性磋商文件、补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过磋商文件截止时间递交响应文件，恕不接收响应文件。

（四）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与磋商，严禁围标串标，挂靠和违法分包。

## 六、联系方式

重庆市第七人民医院采购工作组

技术咨询联系人：孙老师  023-62859576

采购文书咨询：欧老师  杨老师  023-62852113

工作时间：8:00-12:00 14:00-17:30

地  址：重庆市巴南区李家沱工联一村1号，暨重庆市第七人民医院住院部采购工作组办公室。

# 第二篇  项目服务需求

一、项目一览表

| 采购项目 | 数量 | 预算最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 医用气体系统维保 | 3年 | 46.5 |

二、项目技术服务要求

（一）维护范围

重庆市第七人民医院医用气体系统设中心供氧系统、中心吸引系统、压缩空气系统，分布于马王坪院区、第一住院部（门诊综合楼）、第二住院部和第三住院部、社区中心。本次维保包含全院所有供气系统的站房设备（包括：气体汇流排、真空机组、压缩空气机组、楼层管路设施、病房末端设施等）、医护对讲系统、输液滑轨系统。

（二）维护内容

1.管路、表箱及减压装置：

（1）每月检查管路运行状况，分析管路及管路上各装置运行状态，对管路上减压装置、管路上各阀门、各表箱进行检查，防止泄漏，保证运行良好。

（2）每月对氧气流量计准确度进行检查，保证流量计精度。

（3）每月对各楼层的二级减压箱进行检查，对减压不稳定的及时更换减压器阀芯或垫片。

（4）每周对气体报警箱进行检查，并更换老化的电器元件。对压力传感器进行测试，发现电路老化和不灵敏的及时更换和维修。

2.空气压缩机组：

（1）每月检查设定的各项参数，控制电路，并根据实际需要调整各项运行参数。

（2）每月检查机组运行状况，分析机组运行状态。

（3）每月检查真空泵的密封情况，噪声情况，温度是否正常。

（4）每月检查机组温度、室内环境温度，以免温度过高导致设备停止运行。

（5）每月检查真空泵的各项运行参数是否正常，是否有漏气、漏电、漏油现象，如有上述异常现象，立即进行处理或维修。

（6）每月对空气压缩机油位检查，对润滑油成色进行检查，如果油品成色不正常，及时排查故障并进行维修更换。

（7）每月检查自动切换控制的压力开关，电磁阀等各种电气设备的性能是否正常，定期保养或更换。

（8）每月对控制柜内电气元件进行检查，出现老化时进行更换。

（9）每月对报警装置进行检测，保证其发挥应有的功能。

（10）每月对控制柜里的交流接触器、空气开关、接线端子等进行清洁，并检查是否有电路松动，电磁接触部分是否有烧蚀，并对以上问题进行处理，提高控制柜使用寿命。

（11）每年进行一次全面维护保养，更换三滤，润滑油，按时保养延长机组使用寿命。

3.负压吸引机组：

（1）每月检查设定的各项参数，控制电路，并根据实际需要调整各项运行参数。

（2）每月检查机组运行状况，分析机组运行状态。

（3）每月检查真空泵的密封情况，噪声情况，温度是否正常。

（4）每月检查真空泵的各项运行参数是否正常，是否有漏气、漏电、漏油现象，如有上述异常现象，立即进行处理或维修。

（5）每月对真空泵油位检查，对润滑油成色进行检查，如果油品成色不正常，及时排查故障并进行维修更换。

（6）每月检查自动切换控制的压力开关，电磁阀等各种电气设备的性能是否正常，定期保养或更换。

（7）每月对控制柜内电气元件进行检查，出现老化时进行更换。

（8）每月对报警装置进行检测，保证其发挥应有的功能。

（9）每月对控制柜里的交流接触器、空气开关、接线端子等进行清洁，并检查是否有电路松动，电磁接触部分是否有烧蚀，并对以上问题进行处理，提高控制柜使用寿命。

（10）每年进行一次全面维护保养，更换三滤，润滑油，按时保养延长机组使用寿命。

4.中心供氧、吸引、空气管路系统和终端部分

（1）每周对各个病房的终端进行气密性检查，对老化的终端进行更换配件，保证终端的气密性良好，不发生漏气现象。

（2）每月检查管路系统是否有泄漏，并做相应处理，保障系统压力正常。

（3）每月检查管路系统上的阀门是否有泄漏，并做相应处理，保障系统压力正常。

（4）每月检查管路系统上的阀门是否有卡死或转动不灵活的现象，并对发现的问题及时进行处理。

（5）每月对各个病房的灯、插座、开关巡查一次，有故障的直接更换。

5.气体汇流排

（1）每月对气体汇流排的气密性进行检查。

（2）每月对汇流排的各连接处、阀门等进行检查，防止其垫片老化后泄漏而引发安全事故。

（3）每月对汇流排减压装置进行检查，对调节不灵敏的及时维修或更换。

6.传呼对讲系统

（1）每周对所有呼叫系统主机进行一次巡查，发生的各种问题进行诊断，并针对相应问题进行维修或更换。

（2）每月对所有呼叫系统总线线路，显示屏进行一次检查，保证线路畅通。

（3）每月对所有呼叫系统分机进行一次全面检查，保证呼叫双方通话顺利，并对老化的电子元件进行免费更换。

（4）每半年对所有呼叫主机、分机电路板进行大保养，对按钮、咪头、二极管等易损件进行免费更换，提高呼叫系统使用寿命。

7.输液天轨

（1）每周检查一次输液天轨的牢固性，防止其脱落。

（2）对输液吊杆和滑车每月进行一次免费检修或更换。

（3）每周检查一次隔帘轨道的牢固性，防止其脱落。

8.其他：

（1）每周7×24小时电话立即响应，接到维修通知后10分钟内给予响应，工程人员0.5小时内到达现场处理故障。并确保在2小时内修复，如不能修复，在6小时内提供备用设备。

（2）上班时间至少配备1名维护技术人员在医院驻场服务，周末和节假日安排1名项目人员值班；驻场人员或值班人员需持有备电工证、焊工证、特种设备安全管理A证书、压力容器R1操作证。（提供证书复印件）

（3）本维保项目包含500元以内（含500元）零配件材料，响应人须在响应文件中明确罗列免费维护耗材清单表，所列耗材清单必须为院方现有材料同一厂家同一型号，未经采购人允许，不得擅自更换材料品牌、型号及设计用途。

（4）响应人同时须在响应文件中明确罗列单价高于500元的零配件材料清单，所列耗材清单必须为院方现有材料同一厂家同一型号，未经采购人允许，不得擅自更换材料品牌、型号及设计用途。

（5）空压机组每年一次或5000小时一次（以先到为准）免费更换机油、机滤、空气滤芯等常规保养耗材、油润滑旋片式真空机组每年一次或5000小时一次（以先到为准）免费更换真空泵油、油滤、空气滤芯等常规保养耗材。

（6）维保单位的维保人员在维保工作中必须自觉遵守医院的各项规章制度，服从医院的统一工作安排，自觉接受医院和相关科室的管理与监督检查。在工作中必须严格执行操作规程，若因维保人员操作不当导致维保区域设施设备或其他设施损坏的，由维保单位负责修复、完善或更换，其费用由维保单位负责。维保单位的维保技术人员严格按国家行业规范实施维保服务，维修及维保等服务期间若发生一切人员事故（含维保人员及第三者），所有经济及法律责任由维保单位负责，与采购人无关。

第三篇  项目商务需求

一、实施时间、实施地点及验收方式

（一）服务时间

3年，具体以合同签订时约定的时间为准。

（二）实施地点

重庆市第七人民医院马王坪院区、第一住院部（门诊综合楼）、第二住院部、第三住院部、社区中心。

（三）验收方式

由采购人负责组织验收。根据计划，供应商每次按时到医院维保后出具工作记录，供应商应在验收人员在场情况下当面共同查看维保情况与结果，做好施工记录，双方签字确认，每次维保在试运行符合要求且采购人无异议后，才作为每月的验收结果。

二、最高限价及报价要求

1.本项目总价最高限价¥465000元（大写：肆拾陆万伍仟元整）。

2.本次报价须为人民币报价，为固定（含税）总价，包含供应商完成本合同项下全部保养服务所需的（除单价高于500元的配件）全部费用，包括但不限于：人工费、材料费、零部件费用、机械使用费、运输费、运输保险费、装卸费用、上门服务费、技术培训费、管理费、税金等全部费用，除前述各类款项费用外，采购人无需再向供应商或其他第三方支付任何费用。

三、付款方式

合同签订后，按季度分批支付季度款，供应商提供的服务每季度经采购人验收合格后，支付当季度费用（即：合同总金额的1/12），若因服务质量达不到合同约定要求，按合同约定的考核条款，扣除相关费用后据实支付。（供应商垫资不计息）

四、质量保证

所有配件必须为院方现有材料同一厂家同一型号，未经采购人允许，不得擅自更换材料品牌、型号及设计用途。

供应商所供服务及配件产品质量必须符合国家相关法律法规和国家、行业的相关要求。

五、考核条例

（一）供应商每季度将维保记录汇总形成一份维保报告，采购人每季度对维保服务做一次满意度调查，满意度调查平均分数高于90分，则为合格；每比90分少1分，则扣除当季度维保款100元；如连续两个季度平均分低于80分，采购人有权提前终止合同。

（二）若维保设备出现故障，接到采购人电话通知后供应商必须立即响应，接到通知后30分钟内到场。未在规定时间内响应和到场同时对医院未造成重大损失和影响的，扣除500元/次；造成较小损失和影响的，根据实际损失计算；对合同期内5次未按规定响应到场或造成重大损失和影响的，供应商除赔偿实际损失外，采购人有权提前终止合同。

（三）供应商必须具备专业的技术能力和正规配件来源渠道，若供应商因自身原因无法修复造成采购人无法正常使用设备的，每次扣罚1000元，并从维保费中扣除贵重零配件费用。

（四）供应商未按照合同约定保质保量、定期进行维保服务的，每次扣罚1000元。

以上扣款以采购人出具的扣款通知书为准，从每季度的维保支付款中扣除；若产生人身伤害或者财产损失，供应商必须承担相应责任，造成的损失或赔偿从每季度的维保支付款中扣除，若不足赔偿的，采购人有权对供应商进行额外追偿。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、培训

供应商对其提供的产品应尽基本免费培训义务，使采购人使用人员能够正常使用。

八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）本合同如发生争议可向合同履行地所在地人民法院提请诉讼。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按“供应商特定资格条件”的要求提交 |

注：

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

②供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算最高限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本各一份，均符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二篇、第三篇内容作出响应。需完全满足。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，随机确定成交供应商。

## 二、评审标准

（一）评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标报价（30%） | - 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | - 超过本项目采购预算最高限价的投标报价为无效报价。 |
| - 2 | - 服务部分（30%） | - 30 | 1.为本项目制定的医用供气系统的管理与服务组织实施方案（10分） 投标人详述本项目的组织机构，人员配置、负责制度、组织实施方案的合理性，并提供详实、可靠的现场调研数据； 优的得8-10分，良的得5-7分，一般的得1-4分，差或无得0分。 2.质量及安全保证措施 （15分） 投标人制定切实可行的工作交接、进场方案，内部质量监管方案，司对项目运行质量的督查方案及考核机制，预防医用气体系统管理与服务突发事件的应急预案及应对措施； 优的得11-15分，良的得5-10分，一般的得1-4分，差或无得0分。 3. 维保技术支持方案与流程（5分） 投标人有针对本项目提供切实可行的运维技术支持方案与流程，且全面，完善，真实、详尽、合理，同时需提供本单位技术支持团队架构，人员综合素质、配置方式及，以保障管理运维与应急故障问题快速响应处置。 - 优的得4-5分，良的得2-3分，一般的得1分，差或无得0分。 | - 供应商提供方案表述清晰，内容科学合理，可行性强，表述清晰完善且满足现场需求，有针对性为优；方案内容科学合理，有可行性为良；方案合理，基本服务项目实际情况为一般；方案表述不清或与项目无关为差。 |
| - 3 | - 商务部分（40%） | - 40 | 1.服务业绩（10分）：2020年1月1日至今投标人具有医用气体类维保业绩，每提供一个合同2分，最多得10分。（注：同一合同不可重复计分） 2.服务能力（15分）：供应商服务团队人员具备电工证、焊工证、特种设备安全管理A证书、压力容器R1操作证、高处作业证，每提供一种证书得3分，最多得15分。 上述证书的持证人员需均为投标企业在职人员，需提供投标单位近3个月任一一个月为其购买社保的证明材料。 - 3.企业实力（15分）：投标人具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质、施工劳务不分等级（备案）资质、特种设备生产许可证、第二类医疗器械经营备案凭证或以上资质，每提供一种证书得3分，最多得15分。 | - 供应商应提供相应的证明材料予以证明： - 1.每项业绩的合同关键盖章页复印件并加盖供应商公章。 - 2.提供相关证明材料复印件，并加盖企业鲜章。原件待查 |

根据项目报价与该项目权重分值，各项得分之和为总得分。总得分最高的供应商确定为成交供应商。若得分相同的供应商有两个及以上相同，则随机抽取确定成交供应商。若成交人无故放弃成交资格，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由成交人承担。排名其后第一位的响应人可以确定其为成交人；或重新组织采购。如成交供应商查实虚假应标，则取消其成交资格，同时列入医院供应商不良记录名录，三年内不得参与医院的所有采购项目，采购人在符合法定数量的供应商中顺延取其排名后第一位的响应人为成交人，或重新组织采购。

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

## （二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

## （三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

## （四）供应商的最后报价超过采购预算最高限价的；

## （五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参与磋商；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）供应商以联合体形式参与的；

（十一）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算最高限价的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形，以及财政部财库[2015]124号文件规定的情形除外。

# 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、采购技术需求、采购商务需求、资格审查及评标办法、供应商须知、采购合同主要条款（样本）、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件三、四、五篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准；总报价与分项报价不一致的，以分项报价计算的总价为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

（1）响应文件的正本、副本均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。。

（2）响应文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”字样。信封的封口应加盖供应商公章或法人授权代表签字.

（3）封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

（4）如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1名代表参与磋商，为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

该项目经综合评审，按照得分排序由高到低的原则确定成交供应商，采购人应当在评审结束后2个工作日内公示采购结果。

（二）成交供应商的变更

1.若成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以在符合法定数量的供应商中确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

2成交供应商无充分理由放弃成交的，按其他相关规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，将在重庆市第七人民医院官网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.供应商对成交结果有异议的，应当在结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对竞争性磋商文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购人提出质疑。

（二）质疑答复

采购人在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑供应商参与了磋商活动后，再对竞争性磋商文件内容提出质疑的；

（2）质疑超过有效期的；

（3）对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

（1）质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

（2）质疑书提供的依据或证明材料不全的；

（3）质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

供应商对采购工作组的答复不满意，或者采购工作组未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向有关监管部门投诉。

院内质疑和投诉处理部门：重庆市第七人民医院监督审计科 联系电话：023-62859584。

## 七、签订合同

（一）成交供应商应在领取成交通知书后10个工作日内，按照采购确定的要求与重庆市第七人民医院签订采购书面合同。所签订的合同不得对措施文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

若成交供应商逾期或拒绝领取成交通知书或者不按成交状态签订合同的，视为自动放弃。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定

（四）合同模板见第六篇。

# 第六篇  合同主要条款（样本）

重庆市第七人民医院服务类采购合同

（项目编号：    ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下合同条款：

| 服务名称 | 服务具体内容 | 服务期限 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本合同价款包括甲方为履行本合同所应支付的全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约保证金： 元（大写： 元整），乙方全面履行本合同约定的全部义务后 7个工作日内，履约保证金无息退还，乙方应同时提供履约保证金的支付凭证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求和质量保证：乙方提供的服务必须是完全符合国家有关标准、地方有关标准、行业有关标准，符合甲方采购文件要求。 1.质保期限： （1）。 （2）措施：质保期内服务不符合要求的，由乙方提供售后服务，并承担全部费用。售后服务具体要求如下： a。 b。... - 其他： …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 服务方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、权利瑕疵担保 （1）乙方保证对其交付的服务及成果享有合法的权利。 （2）乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。 （3）乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。 （4）乙方承诺：甲方使用（接受）乙方提供的服务不会受到任何第三方追诉，若因乙方提供的服务及成果存产生法律纠纷，致使甲方受到损失的，乙方应当赔偿甲方的全部损失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、知识产权归属： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、采购承诺：乙方承诺自觉接受并遵守采购文件、本合同的所有条款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、违约责任： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺、及合同附件是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院提请诉讼。 3.本合同一式_ 份， 甲方_ _份，乙方 份，具备同等法律效力。 4.合同尾页为双方的送达地址，双方据此送达即产生送达的效力。 5.其他： 。 (以下无正文，为签署栏) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方： 送达地址： 联系电话： 法定代表人或授权代表： |  |  |  | 乙方： 送达地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 法定代表人或授权代表： |  |  |  |  |

签约时间：     年   月   日       签约地点：

# 第七篇  响应文件编制要求

（请按本篇要求提供，但不限于以下格式内容）

## 一、价格部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

## 二、技术（服务）部分

（一）技术响应偏离表

（二）技术方案及适用性

（三）其他响应竞争性磋商文件提供的技术文件

## 三、商务部分（格式模板，请以前篇商务要求为准）

（一）商务要求响应情况

（二）商务响应偏离表

（三）质保期

（四）综合实力

（五）售后服务能力

（六）业绩

（七）培训

（八）其他响应竞争性磋商文件提供的商务文件

## 四、其他文件

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）提供诚信声明（格式）

一、经济部分

（一）磋商报价函

磋商报价函

我方收到                          （磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该磋商项目                          （项目编号）的竞争磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的内容，知悉本项目预算最高限价为46.5万元，服务周期为3年。我方的初始报价为（人民币，大写）：                                                                  。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本1份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

供应商根据行业要求自行编制

供应商：                                供应商法人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年   月   日

二、技术（服务）部分

（一）技术响应偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 | 投标人 响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术（服务）要求”中所列要求逐条进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

（二）服务方案及适用性

（三）其他响应竞争性磋商文件提供的服务文件

三、商务部分

（一）商务要求响应情况

实施期、实施地点、验收方式等等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于竞争性磋商文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 磋商项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 | 投标人 响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  项目商务要求”中所列服务要求逐条进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

## 4、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 四、其他文件

其他与项目有关的资料（自附）

- 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                      ：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）诚信声明

项目名称：

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                   ：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（六）

投标人廉洁承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设。进一步规范招标投标市场、防止发生违法违规行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设相关规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标、控制投标价格。

2、不向招标人、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家评标秩序。

5、中标后不订背离合同实质性内容的协议，不进行非法转包、违法分包等。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门及司法机关调查处理。

投标单位：              （单位盖章）

法定代表人或授权委托人：              （签    字）

（七）

廉洁协议

甲方：重庆市第七人民医院

乙方：

为确保甲乙双方交易全程的诚信、阳光，营造廉洁公正、透明健康的供需关系，维护公平、公正的交易环境，防止商业贿赂等不正当行为的发生，经双方协商一致，特订立此协议，双方共同遵守。

一、双方在合同的洽谈、签订、履行等活动中，或在其他业务往来，确保各方的经营管理活动、商务行为与交往均守法、合规、诚信、廉洁，不欺诈，不发生贿赂等不正当利益的输送。

二、双方应当在廉洁诚信上宣导、教育好其职员遵守本协议及相关要求，使其操持良好的职业操守，严格规范其职务行为，不向对方及其职员收受、索取任何不正当利益，不向对方给付或承诺给付任何不正当利益。

三、在双方的商务接洽、合同关系、交易过程中，乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为谋求交易机会、竞争优势、合同利益、商业秘密或其他合作利益，向甲方人员给予或承诺给予任何不正当利益。包括手续费、好处费、感谢费、辛苦费、有价证券、酬金、回扣、红包、礼金、礼品、物品、宴请、健身和代为报销、支付其他贿赂等。不得向甲方工作人员以明显高于或者低于市场价格的方式进行财产转让、资助甲方工作人员旅游、帮助甲方工作人员出版刊物等其它不正当方式输送非法利益。

四、乙方不得聘用或承诺聘用甲方人员或其推荐的其他特定关系人到乙方工作，但该员工正常离职且本协议解除或终止满一年的除外。

五、甲方人员不得有索贿、受贿、介绍贿赂或其他不正当利益的交行为。甲方人员向乙方索贿、变相索贿或介绍贿赂的，乙方应当立即向甲方纪委检举、揭发。

六、双方资金往来必须通过对公账户进行，不得向对公账户以外的任何个人账户支付，否则直接认定为贿赂。

七、乙方违反本协议时，甲方有权随时解除双方订立的合同，对尚未结算的货款有权暂停支付。因乙方贿赂、舞弊等违法违约行为，造成甲方经济损失或被第三方追诉的，乙方还应当承担甲方的全部经济损失。

- 八、甲乙双方对商业贿赂实行“零容忍”，只要有违反本协议的具体行为发生，不论数额的大小，不论次数的多少，不论不正当利益是否兑现，不论公司是否发生损害，均是违反本协议的商业贿赂行为，按相关规定处理。

九、发生商业贿赂等不正当利益交易时，甲方接受任何知情人员的举报、投诉和揭发。乙方若积极配合甲方调查，可减轻乙方所承担的责任。

- （以下无正文，为签署栏）

甲方： 重庆市第七人民医院        乙方：

年    月    日                年    月    日

- 第八篇  报名表

重庆市第七人民医院磋商报名表

| 报名单位（加盖公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业规模 | □微型企业□小型企业□中型企业□大型企业 |  |  |
| 企业性质 | □民营企业□国营企业□外资企业 |  |  |
| 报名项目名称 |  |  |  |
| 报名日期 | 年 月 日 |  |  |
| 报名单位联系地址 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 法定代表人身份证号 |  |  |  |
| 授权人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 授权人身份证号 |  |  |  |
| 授权人联系地址 |  |  |  |

填表说明：一个项目对应填写此表一张，报名时与其他报名资料一并递交（请勿将此表装入响应文件密封）

（结束）